采购编号：

2021年地下供水管网探漏检测项目

询价文件

采 购 人：湖北第二师范学院后勤集团

采购地点：武汉市东湖新技术开发区高新二路129号

目 录

一、询价邀请函	1

二、货物需求表及要求	3

三、报价单	5

四、质量保证措施及售后服务承诺	6

五、资格证明文件	7

六、商务偏离表	10

七、合同	11

## 一、询价邀请函

根据学校工作安排，就地下供水管网探漏检测项目，邀请符合资质条件的供应商参加本项目的投标。具体情况如下：

一、采购内容

1、采购项目编号：

2、采购项目名称：湖北第二师范学院2021年地下供水管网探漏检测项目

3、采购内容：安排专业公司对我校地下供水管网进行检测，查找漏水点及水平衡检测工作。

4、服务期：自合同签订生效之日起1年。

5、采购预算：5万元人民币，超过视为无效报价。

二、供应商资格条件

1、符合《政府采购法》第二十二条之规定。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（5）法律法规规定的其他条件。

2、具备经年检合格有效的独立法人营业执照及有效证件；

3、提供至少近三年的业绩证明（需提供中标通知书或服务合同）；

4、具有较强的服务能力，配有较强的专业技术队伍，提供快速的售后服务响应；

5、所有检测项目需出具供电部门认可的检测报告；

6、本项目不接受联合体形式应答。

三、领取采购文件

采购文件领取时间：2021年10月13日起至2021年10月15日在湖北第二师范学院资产管理处（招投标中心）网上下载。

四、递交询价响应文件截止时间及方式

1.递交采购响应文件及参加询价截止时间为2021年10月18日下午3:00前。响应文件一正两副，以书面的形式送达（需密封），逾期或未加盖单位公章的报价文件恕不接受。

2.递交采购文件时需提供资质证明文件原件及复印件（加盖公章）一份（营业执照复印件）、法人委托书。

3、开标时间：2021年10月18日下午3：00

4、开标地点：湖北第二师范学院后勤集团会议室

5、联系方式

联系地址：武汉东湖新技术开发区高新二路129号湖北第二师范学院后勤集团水电管理中心217室，邮政编码：430205

采购联系人：曾  娟           电话：027-87943918

技术咨询人：居基志           电话：027-87943918

湖北第二师范学院

后勤集团

2021年10月12日

## 二、货物需求表及要求

一、立项背景

我校光谷校区是2003年9月整体搬入启用的，校区面积为1718亩，是在收购原私立光华学校、华琦药厂、广陵小学、多头山林场等多个单位存量资源的基础上，发展建立起来的，地下水管网错综复杂，部分管路老化严重，部分管道地基沉降以及管道材质不同等原因，造成管道漏水故障。

同比往年数据，经过分析，认为我校部分地下供水管网可能存在“跑、冒、滴、漏”现象。为避免水资源浪费，积极推进我校节水工作，努力构建节约型校园，建议请专业公司对我校地下供水管网进行探漏检测。

- 采购内容

拟从零星维修费中安排专业公司对我校地下供水管网进行检测，查找漏水点及水平衡测试工作。

- 技术要求

（1）检测精度误差不超过1米。

（2）可以对不同材质的给水管材进行检测。

（3）确定漏水检测方式（例如超声波漏水检测法、气体跟踪漏水检测法、静听漏水检测等）

（4）收集管线资料

收集需要检测管线的图纸资料和用水量资料，安排熟悉管线位置的技术人员现场指出该管线的相关信息。

（5）区域管网环境调查

管网环境调查的目的是充分了解现场情况，为下一步漏水检测工作的施工安排、方法选择等做好准备，它包括管网环境调查，附属设备情况调查，用水情况调查和排水情况调查等。

a.管网环境调查：①供水压力；②管道材质；③管道路面。

b.附属设备调查：调查区域内井、表、阀、栓，并对以上附属物都进行漏水初步调查。

c.排水情况调查：对管网附近的排水管道及电缆等所有涉及的地下构筑物均作详细调查。

（6）管道漏水详查

在工作区内，管道漏水检测，日间对区域内的消火栓、阀门、水表及明管进行100%直接听音，以听取从漏水点传播至管道构筑物的声波，发现漏水异常。发现异常后均作详细记录，记录内容包括：检查位置、异常性质、异常状况及解释等。

（7）音听检测

在调查区域的管路上方，用漏水探知机按“S”型路线沿管道走向以间隔0.5～1.0m进行听音。

作业实施在用水量相对稳定，周围环境相对安静的时间段。

（8）漏水点确认及漏水点定位。并根据现场情况制定施工方案，开挖地面，根据现场情况处理漏水点。

四、供应商资格条件

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、具有合格产品质量和技术服务质量保证的手段与能力；

3、具有良好的市场信誉和业绩；

4、近三年有武汉地区及周边地区同类项目的维护经验和业绩。

5、本项目不接受联合体形式应答。

## 三、报价单

（采购编号：          ）

供应商名称：                                              单位： 元（人民币）

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |  | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标总价： （本项目为交钥匙工程，投标报价中包含了人工、材料、保险、税收、检测合格等费用。） |  |  |  |  |

授权代表签字（盖章）：

日  期：

## 四、质量保证措施及售后服务承诺

授权代表签字（盖章)：                         日  期：

## 五、资格证明文件

- 营业执照、税务登记及组织机构代码证（复印件）；

- 资格条件中要求的资格证及其他证书；

- 法定代表人代表授权书（参见格式一）；

- 财务审计报告；

- 纳税证明；

- 售后服务机构证明；

- 供应商情况表（参见格式二）；

- 近两年相关业绩表及证明文件；

- 供应商应提供有关资格证明文件，及供应商认为其他需提供的文件。

格式一   法定代表人授权书

本授权书声明：

注册于                        的                          公司的在下面签字的             （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                （单位）的在下面签字的               （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                       项目的合同投标及合同执行、完成和保修及服务，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

授权单位盖章：

格式二   供应商情况表

供应商（盖章）：                                         填表日期：

| 单位全称 |  |  |  |  | 法人代表 |  |  | 企业性质 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  | 电 话 |  |  | 传 真 |  |
| 企业概况 | 职工总数 |  | 人 | 经 济 指 标 |  | 设备销售金额 |  | 万元 |  |
|  | 技术人员 |  | 人 |  |  | 总额 |  | 万元 |  |
|  | 流动资金 |  | 万元 |  |  | 数量 |  | 个 |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  | 实现利润 |  | 万元 |  |
| 单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：经济指标栏填写上一年度经济指标。

## 六、商务偏离表

供应商名称：

| 序号 | 询价文件条目号 | 询价文件的商务条款 | 询价响应文件的商务条款 | 原因说明及建议详情 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：

## 七、合同

（合同条款根据《政府采购法》和《合同法》，由采购人和供应商按照平等、自愿的

原则约定。）